Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны Prescor имеют специаль-

ную диафрагму, благодаря которой достигается герметичность по штоку клапана.

Клапаны ПРЕГРАН® 095/097 имеют уплотнения по штоку –«металл-по-металлу», вследствие чего герметичными не являются.

ПРЕГРАН® 095А/095С/096/495/496 имеют герметичную по штоку конструкцию.

При выборе предохранительных клапанов необходимо

учитывать конструкцию и уплотнения клапана.

Основным требованием,предъявляемым к предохранительным клапанам, кроме корректно выбранного давления срабатывания, является

правильная организация отвода сбрасываемой среды.

Для воды дренажный трубопровод обычно направ-

ляется вниз (сброс в канализацию). В паровых систе-

мах, как правило, дренажный трубопровод направляется вверх, на крышу здания или в другое безопасное для персонала место. Из-за этого необходимо учитывать, что после сброса пара в случае срабатывания клапана, происходит образование конденсата, который скапливается в дренажном патрубке за клапаном. При этом создается дополнительное давление, препятствующее срабатыванию клапана и сбросу среды при заданном давлении срабатывания. Другими словами, в том случае если давление срабатывания 5 бар, и трубопровод, направленный вверх, заполнен на 10 м водой, предохранительный

клапан сработает только при давлении 6 бар. Кроме того, в моделях без герметичного уплотнения по штоку вода будет вытекать через крышку клапана. Поэтому во всех случаях, когда выпускной патрубок предохранительного

клапана направлен вверх, необходимо организовывать дренаж через специальное отверстие в корпусе клапана или непосредственно через дренажный трубопровод (см.рис. «Установка предохранительного клапана» ).

Запрещается устанавливать запорную арматуру между источником давления и предохранительным клапаном, а также на выпускном трубопроводе.

При выборе предохранительного клапана, предназначенного для установки на паропроводе, необходимо исходить из расчета, что пропускной способности будет достаточно, если она будет составлять 100 % от всего возможного расхода пара плюс 20 % запаса. Давление срабатывания дожно быть не ниже 1,1 от рабочего давления во избежание преждевременного износа вследствие

частого срабатывания.

Выбор предохранительного клапана на воду осуществляется исходя из параметров системы и целей, для которых он используется.

Установка предохранительного клапана

Правильная установка                             Неправильная                       Правильная установка                Правильная установка

для воды и сжатого воздуха                                установка                                    на паропровод                                на паропровод

Рекомендации по установке ПК

- Перед установкой клапана внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, ухудшающих работоспособность клапана.

- Клапан устанавливать таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

- Клапан устанавливать в вертикальном положении колпаком вверх.

- Предохранительный клапан должен устанавливаться на патрубках или на трубопроводах, непосредственно присоединенных к защищаемому объекту.

- Сопротивление трубопровода на участке от места присоединения до предохранительного клапана не должно превышать 3 % значения давления начала открытия клапана.

- Установка запорных органов на подводе рабочей среды к клапану запрещается.

- Отбор рабочей среды на подводящем трубопроводе не допускается.

- Предохранительный клапан должен иметь отводящий трубопровод, предохраняющий персонал от ожогов при срабатывании клапана.

- Установка запорных органов на отводящем трубопроводе запрещается.

- Отвод не должен создавать противодавления за клапаном.

- Отводящий патрубок/трубопровод должен быть оборудован устройством для дренажа конденсата.

- К эксплуатации и проведению монтажа допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

- Не допускается к эксплуатации не опломбированный клапан или клапан с поврежденной пломбой.