Статический балансировочный клапан VIR 9505

Ду 15-50, Ру 25

Монтаж и эксплуатация

• для корректной работы клапана необходимо наличие прямолинейных участков трубопровода, без отводов, переходов и арматуры, длиной минимум 5 Ду перед клапаном (5 номинальных диаметров трубопровода), после кла-

пана – 2 Ду;

• перед началом работы трубопровода (особенно после ремонта) система должна быть промыта и продута сжатым воздухом для удаления из   трубопровода твердых частиц, которые могут повредить уплотнения клапана;

• недопустима передача на клапан изгибающих и линейных усилий от трубопровода;

• запрещено закрашивать или изолировать шкалы клапана;

• клапан можно монтировать в любом положении на подающем и обратном трубопроводах, предпочтительно рукояткой вниз;

• при монтаже необходимо, чтобы направление потока совпадало со стрелкой на корпусе клапана;

• клапан открывается против часовой стрелки с помощью вращающейся рукоятки;

• запрещается использовать дополнительный рычаг для вращения рукоятки.

Выполнение измерений

Расход через клапан VIR 9505 можно проверить с помощью измерительно прибора T450F VIR. Клапан VIR 9505 поставляется с двумя измерительными ниппелями игольчатого типа.

Последовательность действий при измерении расхода:

1. Подключить расходомер, работающий по принципу

дифференциального манометра.

2. Выбрать единицы измерения расхода.

3. Выбрать марку клапана.

4. Выбрать тип и размер клапана.

5. Ввести текущее значение настройки клапана.

6. Измерить фактический расход. При несовпадении фактического расхода с расчетным повернуть рукоятку клапана. Ввести новую настройку в память расходомера. Произвести очередное измерение фактического расхода.

Процесс производится, пока фактическое значение расхода не совпадет с расчетным.

Настройка клапана

Настройка осуществляется с помощью вращающейся рукоятки и двух смотровых окон: а – показывает десятые части оборота (10 делений), b – показывает полные обороты (4 деления).

Для блокировки настроечной позиции клапана необходимо:

1. аккуратно извлечь защитную крышку (в центре рукоятки) для обеспечения доступа к регулировочному винту;

2. после установления расхода необходимо вставить шестигранный ключ в гнездо и поворачивать по часовой стрелке до упора;

3. установить обратно защитную крышку;

4. в настроечной позиции клапан может быть опломбирован проволочной пломбой.