Инструкция по монтажу и эксплуатации

Хранение и эксплуатация дисковых

поворотных затворов

1) Правильная установка обеспечивает надежную работу

на протяжении всего срока службы оборудования.

2) Поворотные затворы допускаются к эксплуатации на

параметры, не превышающие указанных в паспорте.

3) Открытие и закрытие дисковых поворотных затворов

производится при помощи соответствующих рукояток

или привода, которые поставляются вместе с дисковым

поворотным затвором. Открытие и закрытие поворотных

затворов следует производить плавно во избежание гид-

равлических ударов.

4) Хранение поворотных затворов производится в завод-

ской упаковке и в отапливаемых помещениях. При отсутствии

заводской упаковки для хранения поворотные затворы сле-

дует упаковать в плотный полиэтилен или промасленную

бумагу. После длительного хранения следует произвести

ревизию на предмет видимых разрушений, растрескивания

или потерю свойств эластичности седлового уплотнения.

При необходимости обработать седловое уплотнение сили-

коновой смазкой. Запрещается использовать поворотные

затворы, имеющие растрескивание седлового уплотнения.

При необходимости следует провести тест на герметич-

ность и работоспособность под давлением.

Выбор фланцев

Монтаж поворотных затворов следует

производить только между фланцами

воротниковыми (ГОСТ 12821-80)*

1) Использование фланцев с внутренним диаметром мень-

ше номинального диаметра заслонки может привести к

блокировке диска, что в свою очередь вызовет серьезное по-

вреждение диска поворотного затвора (рис. 1).

2) В случае использования фланцев с внутренним диа-

метром больше номинального диаметра затвора фланцы

не будут полностью закрывать седловое уплотнение, что

может привести к повреждению и деформации седлового

уплотнения (рис. 2).

3) Перед началом монтажа важно убедиться, что внутрен-

ний диаметр фланцев соответствует номинальному диаме-

тру дискового поворотного затвора (рис. 3)

Положение на трубопроводе и процесс

установки

1) Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по

отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем

свободное (без лишних усилий) размещение между ними

затвора.

2) При установке дисковых поворотных затворов про-

кладки не используются.

3) Для уменьшения износа седлового уплотнения и в це-

лом увеличения срока службы поворотный затвор рекомен-

дуется устанавливать в горизонтальном положении штока

(±30°), особенно при применении затворов в средах, содер-

жащих абразивные частицы.

4) Перед установкой необходимо произвести осмотр

уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно

быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефек-

тов поверхностей.

5) Перед началом монтажа диск поворотного затвора не-

обходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не вы-

ходил за корпус дискового поворотного затвора (рис. 4).

6) Отцентрируйте поворотный затвор и слегка закрути-

те болты (шпильки), но не затягивайте их. Откройте диск

поворотного затвора до положения «полностью открыто»

(рис. 5).

7) Затяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус

(металлическая часть) затвора соприкасались. Затяж-

ка болтов на межфланцевых соединениях должна быть

равномерной по всему периметру. Медленно закройте

и откройте дисковый поворотный затвор. Если установка

затвора была проведена правильно, затвор должен сво-

бодно открываться и закрываться (рис. 6).

Варианты монтажа фланцев

1) Использование монтажной вставки

В данном случае приварка фланцев к трубопроводу осу-

ществляется с помощью установленной между фланцами

монтажной вставки.

После окончательной приварки фланцев вставка изымает-

ся и вместо нее устанавливается затвор. Это рекомендуе-

мый (самый безопасный) способ установки.

2) Врезка части трубопровода с уже установленным

затвором

Вне трубопровода осуществляется приварка двух частей

трубы к фланцам (длина частей привариваемой трубы

должна иметь длину не меньше, чем два диаметра затво-

ра). Далее затвор стягивается между полученными заго-

товками в соответствии с инструкцией по монтажу, и вся

конструкция устанавливается в трубопровод, после чего

происходит окончательная приварка.

3) Точечная фиксация фланцев с установленным

затвором

Затвор устанавливается между фланцами (но не затягива-

ется полностью) вне трубопровода, затем производится

точечная приварка (прихватка) фланцев к трубопроводу,

после чего затвор обязательно вынимается из фланцев и

производится окончательная приварка фланцев. После

чего осуществляется монтаж затвора. Данный метод явля-

ется наиболее сложным (самым опасным) и требует высо-

кой квалификации монтажной бригады, в противном случае

седловое уплотнение затвора может быть повреждено при

сварке.